Str.č./Celkem str: 1 / 2

INECO průmyslová ekologie s.r.o.

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1350

Luční 3055, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 31406/2011

místo odběru:

č.p. 11 - p. Drápalíková,

odebral:

Hana Zajíčková    odběr dle SOP/V-55/01

vzorek č.:

31406/2011

odběr dne:

05.12.2011 10:30

Rezková Eva

Obec Kocbeře

Kocbeře čp. 53

54464      Kocbeře

charakter vzorku:

pitná voda, veřejný vodovod

Datum zahájení analýz:

05.12.2011

Datum ukončení analýz

12.12.2011

příjem vzorku:

05.12.2011 12:30

Ukazatel

Jednotka

Hodnota

Limit

Metoda stanovení

Zk.

Nejistota

stanovení

Výsledky:

amonné ionty

mg/l

<    0,020

0,5

SOP/V-11/01a (ČSN ISO 7150-1)

A

chlór volný

mg/l

<    0,05

0,3

SOP/V-15/01 (ČSN ISO 7393-2)

A

dusitany

mg/l

<    0,008

0,5

SOP/V-10/01(ČSN EN 26777)

A

vodivost (konduktivita)

mS/m

32,6

125

± 3 %

SOP/ V-14/01    (ČSN EN 27 888)

N

zákal

ZF(t)

0,10

5

± 30 %

SOP/V-34/02 (ČSN EN ISO 7072)

N

dusičnany

mg/l

10

50

± 5 %

SOP/V-09/01 (ČSN ISO 7890-3)

A

pH (reakce vody)

7,53

6,5-9,5

± 9 %

SOP/V-01/01 (ČSN ISO 10 523)

A

železo

mg/l

<    0,050

0,2

*SOP V 16a

A

CHSK (Mn)

mg/l

0,32

3

± 10 %

*SOP V 5    (ČSN EN ISO 8467)

A

barva

mg/l Pt

<    2

20

SOP/V-35/01 (ČSN 830520)

N

teplota

°C

7,5

50

± 1 %

SOP/V-40/01 (ČSN 75 7342)

N

Escherichia coli

KTJ/100 ml

0

0

*SOP MB 13 (Colilert 18/QT)

A

počet kolonií při 22 °C

KTJ/ml

5

200

± 30 %

*SOP MB 11(ČSN EN ISO 6222)

A

počet kolonií při 36 °C

KTJ/ml

2

20

± 30 %

*SOP MB 11(ČSN EN ISO 6222)

A

koliformní bakterie

KTJ/100 ml

0

0

*SOP MB 10 (ČSN EN ISO 9308-1)

A

celková alfa aktivita

Bq/l

<    0,049

*ČSN 757611

A

celková beta aktivita

Bq/l

0,057

± 16 %

*ČSN 757612

A

NDA c. alfa

Bq/l

0,049

± 16 %

*ČSN 757611

A

NDA c. beta

Bq/l

0,028

± 16 %

*ČSN 755712

A

NDA Rn 222

Bq/l

0,062

± 10 %

*INTP st.obj.akt.RA226, Rn222

A

NVA c. alfa

Bq/l

0,023

± 16 %

*ČSN 757611

A

NVA c. beta

Bq/l

0,013

± 16 %

*ČSN 757612

A

NVA Rn 222

Bq/l

0,024

± 10 %

*INTP st.obj.akt. Ra 226,Rn222

A

Rn 222(radon)

Bq/l

6,90

± 10 %

*INTP st.obj.akt.Ra 226,Rn 222

A

chuť

přijatelná

0

SOP/V-33/01

N

Laboratoř Dvůr Králové n.L.

Luční 3055, 544 01    Dvůr Králové n.L.

Tel./fax: 499 692 652 499 622 255

E-mail: etrichova@ineco.cz

,

Tel./fax:

http://www.ineco.cz

Bankovní spojení: KB, exp. Dvůr Králové n. L., č. účtu: 35-6379820237/0100

Str.č./Celkem str: 2 / 2

INECO průmyslová ekologie s.r.o.

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA č. 1350

Luční 3055, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 31406/2011 - pokračování

Ukazatel

Jednotka

Hodnota

Limit

Metoda stanovení

Zk.

Nejistota

stanovení

pach

stupeň

0

0

SOP/V-36/01(ČSN 83 0520)

N

Nejistota stanovení byla vypočtena podle interní směrnice S-13 a je uvedena jako rozšířená nejistota U(k=2), což odpovídá hladině

spolehlivosti přibližně 95%. Nejistota stanovení nezahrnuje nejistotu odběru vzorků.

Vyhlášky a limity jsou mimo rámec akreditace. Limity jsou uváděny dle Vyhlášky MZd ČR č. 252/2004 Sb.

1. Znak A znamená akreditovaná zkouška, N neakreditovaná zkouška, znak < znamená méně než, znak > znamená více

než.

2. Znak * u metody stanovení znamená subdodávku akreditované laboratoře.

Poznámky:

Ivana Etrichová

Protokol vypracoval:

15.12.2011

Datum vydání protokolu:

Ing. Martin Šíl    - vedoucí zkušební laboratoře

Pracovník zodpovědný za znění protokolu:

Výsledky rozboru se týkají pouze předmětu analýz a nenahrazují jiné dokumenty. Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí

reprodukovat jinak než celý. Proti znění protokolu může zákazník podat námitky do 15 dnů po jeho obdržení.

Laboratoř Dvůr Králové n.L.

Luční 3055, 544 01    Dvůr Králové n.L.

Tel./fax: 499 692 652 499 622 255

E-mail: etrichova@ineco.cz

,

Tel./fax:

http://www.ineco.cz

Bankovní spojení: KB, exp. Dvůr Králové n. L., č. účtu: 35-6379820237/0100